## Лист1
TAG Позиция | TAG Описание | ПЛК - Тип сигнала | ПЛК - Тип подключения | ПЛК - Единица измерения
Position TAG | TAG discription | Signal type | Connection type | Measurement type | POS | PIN name
05-01-PDT-005 | Сигнал "Перепад давления". Секция фильтра | AI | - | 4-20mA | -1AI1 | 4
ПВ1-ТО1-М | Сигнал "Текущее положение клапана". Привод трёхходового крана регулирующего теплоноситель | AI | - | 4-20mA | -1AI1 | 8
05-01-ТТ-010 | Сигнал "Температура теплоносителя на входе ТО". Датчик температуры теплоносителя | AI | - | 4-20mA | -1AI1 | 13
05-01-ТТ-011 | Сигнал "Температура теплоносителя на выходе ТО". Датчик температуры теплоносителя | AI | - | 4-20mA | -1AI1 | 17
ПВ1-Коб1-М1 | Сигнал "Текущее положение клапана". Привод 1 клапана обводного канала (ТО1) | AI | - | 4-20mA | -1AI1 | 22
ПВ1-Коб1-М2 | Сигнал "Текущее положение клапана". Привод 2 клапана обводного канала (ТО1) | AI | - | 4-20mA | -1AI1 | 26
ПВ1-Коб1-М3 | Сигнал "Текущее положение клапана". Привод 3 клапана обводного канала (ТО1) | AI | - | 4-20mA | -1AI1 | 31
ПВ1-ХО1-М1 | Сигнал "Текущее положение клапана". Привод трёхходового крана 1 регулирующего теплоноситель (ХО1) | AI | - | 4-20mA | -1AI1 | 35
ПВ1-ХО1-М2 | Сигнал "Текущее положение клапана". Привод трёхходового крана 2 регулирующего теплоноситель (ХО1) | AI | - | 4-20mA | -1AI2 | 4
ПВ1-В1 | Сигнал "Текущая скорость", обратная связь ПЧ. Вентилятор 1 процессный | AI | - | 4-20mA | -1AI2 | 8
05-01-PDT-001 | Сигнал "Перепад давления". Вентилятор 1 процессный | AI | - | 4-20mA | -1AI2 | 13
ПВ1-В2 | Сигнал "Текущая скорость", обратная связь ПЧ. Вентилятор 2 процессный | AI | - | 4-20mA | -1AI2 | 17
05-01-PDT-002 | Сигнал "Перепад давления". Вентилятор 2 процессный | AI | - | 4-20mA | -1AI2 | 22
ПВ1-ХО2-М1 | Сигнал "Текущее положение клапана". Привод трёхходового крана 1 регулирующего теплоноситель (ХО2) | AI | - | 4-20mA | -1AI2 | 26
ПВ1-ХО2-М2 | Сигнал "Текущее положение клапана". Привод трёхходового крана 2 регулирующего теплоноситель (ХО2) | AI | - | 4-20mA | -1AI2 | 31
ПВ1-ТО2-М | Сигнал "Текущее положение клапана". Привод трёхходового крана регулирующего теплоноситель (ТО2) | AI | - | 4-20mA | -1AI2 | 35
05-01-ТТ-012 | Сигнал "Температура теплоносителя на входе ТО". Датчик температуры теплоносителя | AI | - | 4-20mA | -1AI3 | 4
05-01-ТТ-013 | Сигнал "Температура теплоносителя на выходе ТО". Датчик температуры теплоносителя | AI | - | 4-20mA | -1AI3 | 8
ПВ1-Коб2-М1 | Сигнал "Текущее положение клапана". Привод 1 клапана обводного канала (ТО2) | AI | - | 4-20mA | -1AI3 | 13
ПВ1-Коб2-М2 | Сигнал "Текущее положение клапана". Привод 2 клапана обводного канала (ТО2) | AI | - | 4-20mA | -1AI3 | 17
ПВ1-Коб2-М3 | Сигнал "Текущее положение клапана". Привод 3 клапана обводного канала (ТО2) | AI | - | 4-20mA | -1AI3 | 22
05-01-PDT-006 | Сигнал "Перепад давления". Секция фильтра | AI | - | 4-20mA | -1AI3 | 26
ПВ1-Кв1-М1 | Сигнал "Текущее положение клапана". Привод 1 клапана удаляемого воздуха | AI | - | 4-20mA | -1AI3 | 31
ПВ1-Кв1-М2 | Сигнал "Текущее положение клапана". Привод 2 клапана удаляемого воздуха | AI | - | 4-20mA | -1AI3 | 35
05-01-PDT-007 | Сигнал "Перепад давления". Секция фильтра | AI | - | 4-20mA | -1AI4 | 4
ПВ1-ТО3-М | Сигнал "Текущее положение клапана". Привод трёхходового крана регулирующего теплоноситель | AI | - | 4-20mA | -1AI4 | 8
05-01-ТТ-014 | Сигнал "Температура теплоносителя на входе ТО". Датчик температуры теплоносителя | AI | - | 4-20mA | -1AI4 | 13
05-01-ТТ-015 | Сигнал "Температура теплоносителя на выходе ТО". Датчик температуры теплоносителя | AI | - | 4-20mA | -1AI4 | 17
ПВ1-ТО4-М | Сигнал "Текущее положение клапана". Привод трёхходового крана регулирующего теплоноситель | AI | - | 4-20mA | -1AI4 | 22
05-01-ТТ-016 | Сигнал "Температура теплоносителя на входе ТО". Датчик температуры теплоносителя | AI | - | 4-20mA | -1AI4 | 26
05-01-ТТ-017 | Сигнал "Температура теплоносителя на выходе ТО". Датчик температуры теплоносителя | AI | - | 4-20mA | -1AI4 | 31
ПВ1-Вв1 | Сигнал "Текущая скорость", обратная связь ПЧ. Вентилятор 1 реактивационный | AI | - | 4-20mA | -1AI4 | 35
05-01-PDT-003 | Сигнал "Перепад давления". Вентилятор 1 реактивационный | AI | - | 4-20mA | -1AI5 | 4
ПВ1-Вв2 | Сигнал "Текущая скорость", обратная связь ПЧ. Вентилятор 2 реактивационный | AI | - | 4-20mA | -1AI5 | 8
05-01-PDT-004 | Сигнал "Перепад давления". Вентилятор 2 реактивационный | AI | - | 4-20mA | -1AI5 | 13
05-00-ТТ-001 | Сигнал "Температура наружного воздуха". Датчик температуры воздуха | AI | - | 4-20mA | -1AI5 | 17
05-01-ТТ-001 | Сигнал "Температура воздуха после ТО1 (зима) / после ХО1 (лето)". Датчик температуры воздуха | AI | - | 4-20mA | -1AI5 | 22
05-01-ТТ-002 | Сигнал "Температура воздуха после ротора 1". Датчик температуры воздуха | AI | - | 4-20mA | -1AI5 | 26
05-01-ТТ-003 | Сигнал "Температура воздуха после ХО2". Датчик температуры воздуха | AI | - | 4-20mA | -1AI5 | 31
05-01-ТТ-004 | Сигнал "Температура воздуха после ротора 2". Датчик температуры воздуха | AI | - | 4-20mA | -1AI5 | 35
05-01-ТТ-005 | Сигнал "Температура воздуха после ТО2". Датчик температуры воздуха | AI | - | 4-20mA | -1AI6 | 4
05-01-ТТ-006 | Сигнал "Температура воздуха после ТО3 (реактивация)". Датчик температуры воздуха | AI | - | 4-20mA | -1AI6 | 8
05-01-ТТ-007 | Сигнал "Температура воздуха после ротора 2 (реактивация)". Датчик температуры воздуха | AI | - | 4-20mA | -1AI6 | 13
05-01-ТТ-008 | Сигнал "Температура воздуха после ТО4 (реактивация)". Датчик температуры воздуха | AI | - | 4-20mA | -1AI6 | 17
05-01-ТТ-009 | Сигнал "Температура воздуха после ротора 1 (реактивация)". Датчик температуры воздуха | AI | - | 4-20mA | -1AI6 | 22
05-01-ТT-138 | Сигнал "Температура вытяжного воздуха из помещения". Датчик температуры воздуха | AI | - | 4-20mA | -1AI6 | 26
05-01-HT-138 | Сигнал "Температура точки росы приточного воздуха". Датчик температуры точки росы | AI | - | 4-20mA | -1AI6 | 31
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -1AI6 | 35
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -1AI7 | 4
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -1AI7 | 8
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -1AI7 | 13
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -1AI7 | 17
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -1AI7 | 22
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -1AI7 | 26
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -1AI7 | 31
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -1AI7 | 35
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -1AI8 | 4
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -1AI8 | 8
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -1AI8 | 13
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -1AI8 | 17
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -1AI8 | 22
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -1AI8 | 26
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -1AI8 | 31
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -1AI8 | 35
ПВ1-ТО1-М | Задание "Угол открытия". Привод трёхходового крана регулирующего теплоноситель | AO | - | 4-20mA | -2AO1 | 2
ПВ1-Коб1-М1,М2,М3 | Задание "Угол открытия". Приводы 1 2 3 клапана обводного канала (ТО1) | AO | - | 4-20mA | -2AO1 | 4
ПВ1-ХО1-М1 | Задание "Угол открытия". Привод трёхходового крана 1 регулирующего теплоноситель | AO | - | 4-20mA | -2AO1 | 6
ПВ1-ХО1-М2 | Задание "Угол открытия". Привод трёхходового крана 2 регулирующего теплоноситель | AO | - | 4-20mA | -2AO1 | 8
ПВ1-В1 | Задание "Скорость вращения". Вентилятор 1 процессный | AO | - | 4-20mA | -2AO1 | 11
ПВ1-В2 | Задание "Скорость вращения". Вентилятор 2 процессный | AO | - | 4-20mA | -2AO1 | 13
ПВ1-АдР1 | Задание "Скорость вращения". Адсорбционный ротор 1 | AO | - | 4-20mA | -2AO1 | 15
ПВ1-ХО2-М1 | Задание "Угол открытия". Привод трёхходового крана 1 регулирующего теплоноситель | AO | - | 4-20mA | -2AO1 | 17
ПВ1-ХО2-М2 | Задание "Угол открытия". Привод трёхходового крана 2 регулирующего теплоноситель | AO | - | 4-20mA | -2AO2 | 2
ПВ1-АдР2 | Задание "Скорость вращения". Адсорбционный ротор 2 | AO | - | 4-20mA | -2AO2 | 4
ПВ1-ТО2-М | Задание "Угол открытия". Привод трёхходового крана регулирующего теплоноситель | AO | - | 4-20mA | -2AO2 | 6
ПВ1-Коб2-М1,М2,М3 | Задание "Угол открытия". Приводы 1 2 3 клапана обводного канала (ТО2) | AO | - | 4-20mA | -2AO2 | 8
ПВ1-Кв1-М1,М2 | Задание "Угол открытия". Приводы 1 2 клапана удаляемого воздуха | AO | - | 4-20mA | -2AO2 | 11
ПВ1-ТО3-М | Задание "Угол открытия". Привод трёхходового крана регулирующего теплоноситель | AO | - | 4-20mA | -2AO2 | 13
ПВ1-ТО4-М | Задание "Угол открытия". Привод трёхходового крана регулирующего теплоноситель | AO | - | 4-20mA | -2AO2 | 15
ПВ1-Вв1 | Задание "Скорость вращения". Вентилятор 1 реактивационный | AO | - | 4-20mA | -2AO2 | 17
ПВ1-Вв2 | Задание "Скорость вращения". Вентилятор 2 реактивационный | AO | - | 4-20mA | -2AO3 | 2
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AO3 | 4
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AO3 | 6
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AO3 | 8
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AO3 | 11
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AO3 | 13
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AO3 | 15
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AO3 | 17
ПВ1-КС-М1 | Статус "Клапан открыт". Привод 1 воздухозаборного клапана | DI | NO | 24VDC | -2DI1 | 1
ПВ1-КС-М1 | Статус "Клапан закрыт". Привод 1 воздухозаборного клапана | DI | NO | 24VDC | -2DI1 | 2
ПВ1-КС-М2 | Статус "Клапан открыт". Привод 2 воздухозаборного клапана | DI | NO | 24VDC | -2DI1 | 3
ПВ1-КС-М2 | Статус "Клапан закрыт". Привод 2 воздухозаборного клапана | DI | NO | 24VDC | -2DI1 | 4
ПВ1-КС-М3 | Статус "Клапан открыт". Привод 3 воздухозаборного клапана | DI | NO | 24VDC | -2DI1 | 5
ПВ1-КС-М3 | Статус "Клапан закрыт". Привод 3 воздухозаборного клапана | DI | NO | 24VDC | -2DI1 | 6
ПВ1-КС-М3 | Статус "Клапан открыт". Привод 4 воздухозаборного клапана | DI | NO | 24VDC | -2DI1 | 7
ПВ1-КС-М3 | Статус "Клапан закрыт". Привод 4 воздухозаборного клапана | DI | NO | 24VDC | -2DI1 | 8
ПВ1-КС | Статус "Авария". Обогрев клапана | DI | NC(xs) | 24VDC | -2DI1 | 10
ПВ1-ТО1 | Статус "Работа". Циркуляционный насос | DI | NO(xs) | 24VDC | -2DI1 | 11
ПВ1-ТО1 | Статус "Авария". Циркуляционный насос | DI | NC(xs) | 24VDC | -2DI1 | 12
05-01-TS-001…007 | Статус "Авария разморозка". Термостат защиты тепообменника по воздуху 7шт | DI | NC | 24VDC | -2DI1 | 13
ПВ1-В1 | Статус "Авария". Вентилятор 1 процессный | DI | NO(xs) | 24VDC | -2DI1 | 14
ПВ1-В2 | Статус "Авария". Вентилятор 2 процессный | DI | NO(xs) | 24VDC | -2DI1 | 15
ПВ1-АдР1 | Статус "Авария". Адсорбционный ротор 1 | DI | NO(xs) | 24VDC | -2DI1 | 16
05-01-GS-001 | Сигнал "Количество оборотов ротора в ед. времени". Счётчик оборотов | DI | NC | 24VDC | -2DI1 | 17
ПВ1-АдР2 | Статус "Авария". Адсорбционный ротор 2 | DI | NO(xs) | 24VDC | -2DI1 | 19
05-01-GS-002 | Сигнал "Количество оборотов ротора в ед. времени". Счётчик оборотов | DI | NC | 24VDC | -2DI1 | 20
ПВ1-ТО2 | Статус "Работа". Циркуляционный насос | DI | NO(xs) | 24VDC | -2DI1 | 21
ПВ1-ТО2 | Статус "Авария". Циркуляционный насос | DI | NC(xs) | 24VDC | -2DI1 | 22
ПВ1-К-М1 | Статус "Клапан открыт". Привод 1 клапана на выходе приточной части | DI | NO | 24VDC | -2DI1 | 23
ПВ1-К-М1 | Статус "Клапан закрыт". Привод 1 клапана на выходе приточной части | DI | NO | 24VDC | -2DI1 | 24
ПВ1-К-М2 | Статус "Клапан открыт". Привод 2 клапана на выходе приточной части | DI | NO | 24VDC | -2DI1 | 25
ПВ1-К-М2 | Статус "Клапан закрыт". Привод 2 клапана на выходе приточной части | DI | NO | 24VDC | -2DI1 | 26
ПВ1-К-М3 | Статус "Клапан открыт". Привод 3 клапана на выходе приточной части | DI | NO | 24VDC | -2DI1 | 28
ПВ1-К-М3 | Статус "Клапан закрыт". Привод 3 клапана на выходе приточной части | DI | NO | 24VDC | -2DI1 | 29
ПВ1-К-М4 | Статус "Клапан открыт". Привод 4 клапана на выходе приточной части | DI | NO | 24VDC | -2DI1 | 30
ПВ1-К-М4 | Статус "Клапан закрыт". Привод 4 клапана на выходе приточной части | DI | NO | 24VDC | -2DI1 | 31
ПВ1-Кв2-М1 | Статус "Клапан открыт". Привод 1 клапана продувки | DI | NO | 24VDC | -2DI1 | 32
ПВ1-Кв2-М1 | Статус "Клапан закрыт". Привод 1 клапана продувки | DI | NO | 24VDC | -2DI1 | 33
ПВ1-Кв2-М2 | Статус "Клапан открыт". Привод 2 клапана продувки | DI | NO | 24VDC | -2DI1 | 34
ПВ1-Кв2-М2 | Статус "Клапан закрыт". Привод 2 клапана продувки | DI | NO | 24VDC | -2DI1 | 35
ПВ1-ТО3 | Статус "Работа". Циркуляционный насос | DI | NO(xs) | 24VDC | -2DI2 | 1
ПВ1-ТО3 | Статус "Авария". Циркуляционный насос | DI | NC(xs) | 24VDC | -2DI2 | 2
ПВ1-ТО4 | Статус "Работа". Циркуляционный насос | DI | NO(xs) | 24VDC | -2DI2 | 3
ПВ1-ТО4 | Статус "Авария". Циркуляционный насос | DI | NC(xs) | 24VDC | -2DI2 | 4
ПВ1-КР-М1 | Статус "Клапан открыт". Привод 1 клапана просушки ХО | DI | NO | 24VDC | -2DI2 | 5
ПВ1-КР-М1 | Статус "Клапан закрыт". Привод 1 клапана просушки ХО | DI | NO | 24VDC | -2DI2 | 6
ПВ1-КР-М2 | Статус "Клапан открыт". Привод 2 клапана просушки ХО | DI | NO | 24VDC | -2DI2 | 7
ПВ1-КР-М2 | Статус "Клапан закрыт". Привод 2 клапана просушки ХО | DI | NO | 24VDC | -2DI2 | 8
ПВ1-Вв1 | Статус "Авария". Вентилятор 1 реактивационный | DI | NO(xs) | 24VDC | -2DI2 | 10
ПВ1-Вв2 | Статус "Авария". Вентилятор 2 реактивационный | DI | NO(xs) | 24VDC | -2DI2 | 11
ПВ1-Кв3-М1 | Статус "Клапан открыт". Привод 1 выбросного клапана | DI | NO | 24VDC | -2DI2 | 12
ПВ1-Кв3-М1 | Статус "Клапан закрыт". Привод 1 выбросного клапана | DI | NO | 24VDC | -2DI2 | 13
ПВ1-Кв3-М2 | Статус "Клапан открыт". Привод 2 выбросного клапана | DI | NO | 24VDC | -2DI2 | 14
ПВ1-Кв3-М2 | Статус "Клапан закрыт". Привод 2 выбросного клапана | DI | NO | 24VDC | -2DI2 | 15
ПВ1-V1 | Статус "Авария питания". Клапан VAV-регулятор | DI | NC | 24VDC | -2DI2 | 16
МО17-Вв | Статус "Авария". Вентилятор местного отсоса | DI | NO(xs) | 24VDC | -2DI2 | 17
МО19-Вв | Статус "Авария". Вентилятор местного отсоса | DI | NO(xs) | 24VDC | -2DI2 | 19
МО20-Вв | Статус "Авария". Вентилятор местного отсоса | DI | NO(xs) | 24VDC | -2DI2 | 20
МО21-Вв | Статус "Авария". Вентилятор местного отсоса | DI | NO(xs) | 24VDC | -2DI2 | 21
ПВ1-EM | Статус "Аварийный останов". Кнопка аварийного останова на панели шкафа | DI | RLY | 24VDC | -2DI2 | 22
МО17-QS | Статус "Сервисный останов". Доп. контакт положения сервисного выключателя | DI | NO | 24VDC | -2DI2 | 23
МО19-QS | Статус "Сервисный останов". Доп. контакт положения сервисного выключателя | DI | NO | 24VDC | -2DI2 | 24
МО20-QS | Статус "Сервисный останов". Доп. контакт положения сервисного выключателя | DI | NO | 24VDC | -2DI2 | 25
МО21-QS | Статус "Сервисный останов". Доп. контакт положения сервисного выключателя | DI | NO | 24VDC | -2DI2 | 26
МО17-EM | Статус "Аварийный останов". Кнопка аварийного останова по месту | DI | NC | 24VDC | -2DI2 | 28
МО19-EM | Статус "Аварийный останов". Кнопка аварийного останова по месту | DI | NC | 24VDC | -2DI2 | 29
МО20-EM | Статус "Аварийный останов". Кнопка аварийного останова по месту | DI | NC | 24VDC | -2DI2 | 30
МО21-EM | Статус "Аварийный останов". Кнопка аварийного останова по месту | DI | NC | 24VDC | -2DI2 | 31
ЩУ1 | Статус "Переключатель в положении "Ручной"". Пеключатель "Ручной" / "0" / "Авто" | DI | RLY | 24VDC | -2DI2 | 32
ЩУ1 | Статус "Переключатель в положении "Авто"". Пеключатель "Ручной" / "0" / "Авто" | DI | RLY | 24VDC | -2DI2 | 33
ЩУ1 | Статус "Дверь шкафа открыта". Состояние дверей шкафа, секция 1 управления | DI | RLY | 24VDC | -2DI2 | 34
ЩУ1 | Статус "Дверь шкафа открыта". Состояние дверей шкафа, секция 2 управления | DI | RLY | 24VDC | -2DI2 | 35
ЩУ1 | Статус "Дверь шкафа открыта". Состояние дверей шкафа, секция 3 управления | DI | RLY | 24VDC | -2DI3 | 1
ЩУ1 | Статус "Дверь шкафа открыта". Состояние дверей шкафа, секция 1 силовая | DI | RLY(xs) | 24VDC | -2DI3 | 2
ЩУ1 | Статус "Дверь шкафа открыта". Состояние дверей шкафа, секция 1 силовая | DI | RLY(xs) | 24VDC | -2DI3 | 3
ЩУ1 | Статус "Авария цепи управления". Цепи управления | DI | RLY | 24VDC | -2DI3 | 4
ЩУ1 | Статус "Авария HM". HMI панель оператора | DI | RLY | 24VDC | -2DI3 | 5
ЩУ1 | Статус "Авария полевые устройства". Цепи питания КИП | DI | RLY | 24VDC | -2DI3 | 6
ЩУ1 | Статус "Авария питание электроприводов". Цепи питания приводов | DI | RLY | 24VDC | -2DI3 | 7
ЩУ1 | Статус "Исправность". Основной канал питания 230В AC. | DI | RLY | 24VDC | -2DI3 | 8
ЩУ1 | Статус "Исправность". Резервный канал питания 230В AC | DI | RLY | 24VDC | -2DI3 | 10
ЩУ1 | Статус "Исправность". Основной канал питания 24В DC. | DI | RLY | 24VDC | -2DI3 | 11
ЩУ1 | Статус "Исправность". Резервный канал канала питания 24В DC | DI | RLY | 24VDC | -2DI3 | 12
ЩУ1 | Статус "Высокая температура" . Климат шкафа, секция управления | DI | RLY | 24VDC | -2DI3 | 13
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DI3 | 14
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DI3 | 15
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DI3 | 16
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DI3 | 17
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DI3 | 19
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DI3 | 20
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DI3 | 21
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DI3 | 22
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DI3 | 23
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DI3 | 24
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DI3 | 25
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DI3 | 26
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DI3 | 28
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DI3 | 29
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DI3 | 30
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DI3 | 31
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DI3 | 32
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DI3 | 33
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DI3 | 34
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DI3 | 35
ПВ1-КС-М1,М2,М3,М4 | Команда "Открыть/закрыть". Приводы 1 2 3 4 воздухозаборного клапана | DO | NO | 24VDC | -2DO1 | 2
ПВ1-КС | Команда "ПУСК/СТОП". Обогрев клапана | DO | RLY(xs) | 24VDC | -2DO1 | 3
ПВ1-ТО1 | Команда "ПУСК/СТОП". Циркуляционный насос | DO | RLY(xs) | 24VDC | -2DO1 | 4
ПВ1-В1 | Команда "ПУСК/СТОП". Вентилятор 1 процессный | DO | RLY | 24VDC | -2DO1 | 5
ПВ1-В2 | Команда "ПУСК/СТОП". Вентилятор 2 процессный | DO | RLY | 24VDC | -2DO1 | 6
ПВ1-АдР1 | Команда "ПУСК/СТОП". Адсорбционный ротор 1 | DO | RLY | 24VDC | -2DO1 | 7
ПВ1-АдР2 | Команда "ПУСК/СТОП". Адсорбционный ротор 2 | DO | RLY | 24VDC | -2DO1 | 8
ПВ1-ТО2 | Команда "ПУСК/СТОП". Циркуляционный насос | DO | RLY(xs) | 24VDC | -2DO1 | 9
ПВ1-К-М1,М2,М3,М4 | Команда "Открыть". Приводы 1 2 3 4 клапана на выходе приточной части | DO | NO | 24VDC | -2DO1 | 11
ПВ1-К-М1,М2,М3,М4 | Команда "Закрыть". Приводы 1 2 3 4 клапана на выходе приточной части | DO | NO | 24VDC | -2DO1 | 12
ПВ1-Кв2-М1,М2 | Команда "Открыть". Приводы 1 и 2 клапана продувки | DO | NO | 24VDC | -2DO1 | 13
ПВ1-Кв2-М1,М2 | Команда "Закрыть". Приводы 1 и 2 клапана продувки | DO | NO | 24VDC | -2DO1 | 14
ПВ1-ТО3 | Команда "ПУСК/СТОП". Циркуляционный насос | DO | RLY(xs) | 24VDC | -2DO1 | 15
ПВ1-ТО4 | Команда "ПУСК/СТОП". Циркуляционный насос | DO | RLY(xs) | 24VDC | -2DO1 | 16
ПВ1-КР-М1,М2 | Команда "Открыть". Приводы 1 и 2 клапана просушки ХО | DO | NO | 24VDC | -2DO1 | 17
ПВ1-КР-М1,М2 | Команда "Закрыть". Приводы 1 и 2 клапана просушки ХО | DO | NO | 24VDC | -2DO1 | 18
ПВ1-Вв1 | Команда "ПУСК/СТОП". Вентилятор 1 реактивационный | DO | RLY | 24VDC | -2DO1 | 20
ПВ1-Вв2 | Команда "ПУСК/СТОП". Вентилятор 2 реактивационный | DO | RLY | 24VDC | -2DO1 | 21
ПВ1-Кв3-М1,М2 | Команда "Открыть". Приводы 1 и 2 выбросного клапана | DO | NO | 24VDC | -2DO1 | 22
ПВ1-Кв3-М1,М2 | Команда "Закрыть". Приводы 1 и 2 выбросного клапана | DO | NO | 24VDC | -2DO1 | 23
ПВ1-V1 | Команда "Подать питание". Клапан VAV-регулятор | DO | NO | 24VDC | -2DO1 | 24
МО17-Вв | Команда "ПУСК/СТОП". Вентилятор местного отсоса | DO | RLY | 24VDC | -2DO1 | 25
МО19-Вв | Команда "ПУСК/СТОП". Вентилятор местного отсоса | DO | RLY | 24VDC | -2DO1 | 26
МО20-Вв | Команда "ПУСК/СТОП". Вентилятор местного отсоса | DO | RLY | 24VDC | -2DO1 | 27
МО21-Вв | Команда "ПУСК/СТОП". Вентилятор местного отсоса | DO | RLY | 24VDC | -2DO1 | 29
ЩУ1 | Команда "Включение зуммера". Предупредительная звуковая сигнализация | DO | RLY | 24VDC | -2DO1 | 30
ЩУ1 | Команда "Включение зуммера". Аварийная звуковая сигнализация | DO | RLY | 24VDC | -2DO1 | 31
ЩУ1 | Команда "Включение освещения". Освещение шкафа, секция 1 управления | DO | RLY | 24VDC | -2DO1 | 32
ЩУ1 | Команда "Включение освещения". Освещение шкафа, секция 2 управления | DO | RLY | 24VDC | -2DO1 | 33
ЩУ1 | Команда "Включение освещения". Освещение шкафа, секция 3 управления | DO | RLY | 24VDC | -2DO1 | 34
ЩУ1 | Команда "Включение освещения". Освещение шкафа, секция 1 силовая | DO | RLY | 24VDC | -2DO1 | 35
ЩУ1 | Команда "Включение освещения". Освещение шкафа, секция 2 силовая | DO | RLY | 24VDC | -2DO1 | 36
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DO2 | 2
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DO2 | 3
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DO2 | 4
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DO2 | 5
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DO2 | 6
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DO2 | 7
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DO2 | 8
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DO2 | 9
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DO2 | 11
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DO2 | 12
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DO2 | 13
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DO2 | 14
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DO2 | 15
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DO2 | 16
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DO2 | 17
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DO2 | 18
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DO2 | 20
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DO2 | 21
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DO2 | 22
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DO2 | 23
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DO2 | 24
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DO2 | 25
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DO2 | 26
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DO2 | 27
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DO2 | 29
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DO2 | 30
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DO2 | 31
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DO2 | 32
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DO2 | 33
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DO2 | 34
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DO2 | 35
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2DO2 | 36

## Модули
-1AI1 | 4 | -2AO1 | 2 | -2DI1 | 1 | -2DO1 | 2
-1AI1 | 8 | -2AO1 | 4 | -2DI1 | 2 | -2DO1 | 3
-1AI1 | 13 | -2AO1 | 6 | -2DI1 | 3 | -2DO1 | 4
-1AI1 | 17 | -2AO1 | 8 | -2DI1 | 4 | -2DO1 | 5
-1AI1 | 22 | -2AO1 | 11 | -2DI1 | 5 | -2DO1 | 6
-1AI1 | 26 | -2AO1 | 13 | -2DI1 | 6 | -2DO1 | 7
-1AI1 | 31 | -2AO1 | 15 | -2DI1 | 7 | -2DO1 | 8
-1AI1 | 35 | -2AO1 | 17 | -2DI1 | 8 | -2DO1 | 9
-1AI2 | 4 | -2AO2 | 2 | -2DI1 | 10 | -2DO1 | 11
-1AI2 | 8 | -2AO2 | 4 | -2DI1 | 11 | -2DO1 | 12
-1AI2 | 13 | -2AO2 | 6 | -2DI1 | 12 | -2DO1 | 13
-1AI2 | 17 | -2AO2 | 8 | -2DI1 | 13 | -2DO1 | 14
-1AI2 | 22 | -2AO2 | 11 | -2DI1 | 14 | -2DO1 | 15
-1AI2 | 26 | -2AO2 | 13 | -2DI1 | 15 | -2DO1 | 16
-1AI2 | 31 | -2AO2 | 15 | -2DI1 | 16 | -2DO1 | 17
-1AI2 | 35 | -2AO2 | 17 | -2DI1 | 17 | -2DO1 | 18
|  |  |  | -2DI1 | 19 | -2DO1 | 20
|  |  |  | -2DI1 | 20 | -2DO1 | 21
|  |  |  | -2DI1 | 21 | -2DO1 | 22
|  |  |  | -2DI1 | 22 | -2DO1 | 23
|  |  |  | -2DI1 | 23 | -2DO1 | 24
|  |  |  | -2DI1 | 24 | -2DO1 | 25
|  |  |  | -2DI1 | 25 | -2DO1 | 26
|  |  |  | -2DI1 | 26 | -2DO1 | 27
|  |  |  | -2DI1 | 28 | -2DO1 | 29
|  |  |  | -2DI1 | 29 | -2DO1 | 30
|  |  |  | -2DI1 | 30 | -2DO1 | 31
|  |  |  | -2DI1 | 31 | -2DO1 | 32
|  |  |  | -2DI1 | 32 | -2DO1 | 33
|  |  |  | -2DI1 | 33 | -2DO1 | 34
|  |  |  | -2DI1 | 34 | -2DO1 | 35
|  |  |  | -2DI1 | 35 | -2DO1 | 36
|  |  |  | -2DI2 | 1 | -2DO2 | 2
|  |  |  | -2DI2 | 2 | -2DO2 | 3
|  |  |  | -2DI2 | 3 | -2DO2 | 4
|  |  |  | -2DI2 | 4 | -2DO2 | 5
|  |  |  | -2DI2 | 5 | -2DO2 | 6
|  |  |  | -2DI2 | 6 | -2DO2 | 7
|  |  |  | -2DI2 | 7 | -2DO2 | 8
|  |  |  | -2DI2 | 8 | -2DO2 | 9
|  |  |  | -2DI2 | 10 | -2DO2 | 11
|  |  |  | -2DI2 | 11 | -2DO2 | 12
|  |  |  | -2DI2 | 12 | -2DO2 | 13
|  |  |  | -2DI2 | 13 | -2DO2 | 14
|  |  |  | -2DI2 | 14 | -2DO2 | 15
|  |  |  | -2DI2 | 15 | -2DO2 | 16
|  |  |  | -2DI2 | 16 | -2DO2 | 17
|  |  |  | -2DI2 | 17 | -2DO2 | 18
|  |  |  | -2DI2 | 19 | -2DO2 | 20
|  |  |  | -2DI2 | 20 | -2DO2 | 21
|  |  |  | -2DI2 | 21 | -2DO2 | 22
|  |  |  | -2DI2 | 22 | -2DO2 | 23
|  |  |  | -2DI2 | 23 | -2DO2 | 24
|  |  |  | -2DI2 | 24 | -2DO2 | 25
|  |  |  | -2DI2 | 25 | -2DO2 | 26
|  |  |  | -2DI2 | 26 | -2DO2 | 27
|  |  |  | -2DI2 | 28 | -2DO2 | 29
|  |  |  | -2DI2 | 29 | -2DO2 | 30
|  |  |  | -2DI2 | 30 | -2DO2 | 31
|  |  |  | -2DI2 | 31 | -2DO2 | 32
|  |  |  | -2DI2 | 32 | -2DO2 | 33
|  |  |  | -2DI2 | 33 | -2DO2 | 34
|  |  |  | -2DI2 | 34 | -2DO2 | 35
|  |  |  | -2DI2 | 35 | -2DO2 | 36

## Внутренние сигналы
ЩУ | HOLD | DI | RLY | 24VDC
ЩУ | HOLD | DI | RLY | 24VDC
ЩУ | HOLD | DI | RLY | 24VDC
ЩУ | HOLD | DI | RLY | 24VDC
ЩУ | Статус "Переключатель в положении "Ручной"". Пеключатель "Ручной" / "0" / "Авто" | DI | RLY | 24VDC
ЩУ | Статус "Переключатель в положении "Авто"". Пеключатель "Ручной" / "0" / "Авто" | DI | RLY | 24VDC
ЩУ | Статус "Наличие напряжения на вводе питания №1" | DI | RLY | 24VDC
ЩУ | Статус "Наличие напряжения на вводе питания №2" | DI | RLY | 24VDC
ЩУ | Статус "Состояние автомата на вводе 1" | DI | RLY | 24VDC
ЩУ | Статус "Состояние автомата на вводе 2" | DI | RLY | 24VDC
ЩУ | Статус "Аварийное остояние автомата на вводе 1" | DI | RLY | 24VDC
ЩУ | Статус "Аварийное остояние автомата на вводе 1" | DI | RLY | 24VDC
ЩУ | Статус "Авария HM". HMI панель оператора | DI | RLY | 24VDC
ЩУ | Статус "Авария полевые устройства 24VDC". Цепи питания КИП 24VDC | DI | RLY | 24VDC
ЩУ | Статус "Авария цепи питания ЦПУ, модули контроллера" | DI | RLY | 24VDC
ЩУ | Статус "Авария питание электроприводов". Цепи питания приводов | DI | RLY | 24VDC
ЩУ | Статус "Состояние источника питания (G1) ЦПУ, модулей контроллера" | DI | RLY | 24VDC
ЩУ | Статус "Состояние источника питания (G2) ЦПУ, модулей контроллера" | DI | RLY | 24VDC
ЩУ | Статус "Состояние источника питания (G3) полевых устройств" | DI | RLY | 24VDC
ЩУ | Статус "Состояние источника питания (G4) полевых устройств" | DI | RLY | 24VDC
ЩУ | Статус "Авария АВР в силовой секции" | DI | RLY(xs) | 24VDC
ЩУ | Статус "Сработал АВР в силовой секции" | DI | RLY(xs) | 24VDC
ЩУ | Статус "Режим Авто/Ручн АВР в силовой секции" | DI | RLY(xs) | 24VDC
ЩУ | Статус "Авария полевые устройства 24VAC". Цепи питания КИП 24VAC | DI | RLY(xs) | 24VDC
ЩУ | Команда "Включение зуммера". Предупредительная звуковая сигнализация | DO | RLY | 24VDC
ЩУ | Команда "Включение зуммера". Аварийная звуковая сигнализация | DO | RLY | 24VDC
ЩУ | Команда "Включение лампы". Общая авария | DO | RLY | 24VDC
ЩУ | Команда "Включение лампы". Пожар | DO | RLY | 24VDC
ЩУ | HOLD | DO | RLY | 24VDC
ЩУ | HOLD | DO | RLY | 24VDC
ЩУ | HOLD | DO | RLY | 24VDC
ЩУ | HOLD | DO | RLY | 24VDC