## Лист1
TAG Позиция | TAG Описание | ПЛК - Тип сигнала | ПЛК - Тип подключения | ПЛК - Единица измерения
Position TAG | TAG discription | Signal type | Connection type | Measurement type | POS | PIN name
05-02-PDT-005 | Сигнал "Перепад давления". Секция фильтра | AI | - | 4-20mA | -1AI1 | 4
ПВ2-ТО1-М | Сигнал "Текущее положение клапана". Привод трёхходового крана регулирующего теплоноситель | AI | - | 4-20mA | -1AI1 | 8
05-02-TT-010 | Сигнал "Температура теплоносителя на входе ТО". Датчик температуры теплоносителя | AI | - | 4-20mA | -1AI1 | 13
05-02-TT-011 | Сигнал "Температура теплоносителя на выходе ТО". Датчик температуры теплоносителя | AI | - | 4-20mA | -1AI1 | 17
ПВ2-ХО1-М1 | Сигнал "Текущее положение клапана". Привод трёхходового крана 1 регулирующего теплоноситель | AI | - | 4-20mA | -1AI1 | 22
ПВ2-ХО1-М2 | Сигнал "Текущее положение клапана". Привод трёхходового крана 2 регулирующего теплоноситель | AI | - | 4-20mA | -1AI1 | 26
ПВ2-В1 | Сигнал "Текущая скорость", обратная связь ПЧ. Вентилятор 1 процессный | AI | - | 4-20mA | -1AI1 | 31
05-02-PDT-001 | Сигнал "Перепад давления". Вентилятор 1 процессный | AI | - | 4-20mA | -1AI1 | 35
ПВ2-В2 | Сигнал "Текущая скорость", обратная связь ПЧ. Вентилятор 2 процессный | AI | - | 4-20mA | -1AI2 | 4
05-02-PDT-002 | Сигнал "Перепад давления". Вентилятор 2 процессный | AI | - | 4-20mA | -1AI2 | 8
ПВ2-ХО2-М | Сигнал "Текущее положение клапана". Привод трёхходового крана регулирующего теплоноситель | AI | - | 4-20mA | -1AI2 | 13
05-02-PDT-006 | Сигнал "Перепад давления". Секция фильтра | AI | - | 4-20mA | -1AI2 | 17
ПВ2-Кв1-М1 | Сигнал "Текущее положение клапана". Привод 1 клапана удаляемого воздуха | AI | - | 4-20mA | -1AI2 | 22
ПВ2-Кв1-М2 | Сигнал "Текущее положение клапана". Привод 2 клапана удаляемого воздуха | AI | - | 4-20mA | -1AI2 | 26
05-02-PDT-007 | Сигнал "Перепад давления". Секция фильтра | AI | - | 4-20mA | -1AI2 | 31
ПВ2-ТО2-М | Сигнал "Текущее положение клапана". Привод трёхходового крана регулирующего теплоноситель | AI | - | 4-20mA | -1AI2 | 35
05-02-TT-014 | Сигнал "Температура теплоносителя на входе ТО". Датчик температуры теплоносителя | AI | - | 4-20mA | -1AI3 | 4
05-02-TT-015 | Сигнал "Температура теплоносителя на выходе ТО". Датчик температуры теплоносителя | AI | - | 4-20mA | -1AI3 | 8
ПВ2-Вв | Сигнал "Текущая скорость", обратная связь ПЧ. Вентилятор реактивационный | AI | - | 4-20mA | -1AI3 | 13
05-02-PDT-003 | Сигнал "Перепад давления". Вентилятор реактивационный | AI | - | 4-20mA | -1AI3 | 17
05-02-ТТ-001 | Сигнал "Температура воздуха после ТО1 (зима) / после ХО1 (лето)". Датчик температуры воздуха | AI | - | 4-20mA | -1AI3 | 22
05-02-ТТ-002 | Сигнал "Температура воздуха после ротора". Датчик температуры воздуха | AI | - | 4-20mA | -1AI3 | 26
05-02-ТТ-005 | Сигнал "Температура воздуха после ХО2". Датчик температуры воздуха | AI | - | 4-20mA | -1AI3 | 31
05-02-ТТ-006 | Сигнал "Температура воздуха после ТО2 (реактивация)". Датчик температуры воздуха | AI | - | 4-20mA | -1AI3 | 35
05-02-ТТ-007 | Сигнал "Температура воздуха после ротора (реактивация)". Датчик температуры воздуха | AI | - | 4-20mA | -1AI4 | 4
05-02-ТT-116/0117 | Сигнал "Температура вытяжного воздуха из помещения". Датчик температуры воздуха | AI | - | 4-20mA | -1AI4 | 8
05-02-HT-116/0117 | Сигнал "Температура точки росы приточного воздуха". Датчик температуры точки росы | AI | - | 4-20mA | -1AI4 | 13
05-05-PDT-005 | Сигнал "Перепад давления". Секция фильтра | AI | - | 4-20mA | -1AI4 | 17
ПВ5-ТО1-М | Сигнал "Текущее положение клапана". Привод трёхходового крана регулирующего теплоноситель | AI | - | 4-20mA | -1AI4 | 22
05-05-TT-010 | Сигнал "Температура теплоносителя на входе ТО". Датчик температуры теплоносителя | AI | - | 4-20mA | -1AI4 | 26
05-05-TT-011 | Сигнал "Температура теплоносителя на выходе ТО". Датчик температуры теплоносителя | AI | - | 4-20mA | -1AI4 | 31
ПВ5-ХО1-М | Сигнал "Текущее положение клапана". Привод трёхходового крана регулирующего теплоноситель | AI | - | 4-20mA | -1AI4 | 35
ПВ5-ХО2-М | Сигнал "Текущее положение клапана". Привод трёхходового крана регулирующего теплоноситель | AI | - | 4-20mA | -1AI5 | 4
ПВ5-В1 | Сигнал "Текущая скорость", обратная связь ПЧ. Вентилятор 1 процессный | AI | - | 4-20mA | -1AI5 | 8
05-05-PDT-001 | Сигнал "Перепад давления". Вентилятор 1 процессный | AI | - | 4-20mA | -1AI5 | 13
ПВ5-В2 | Сигнал "Текущая скорость", обратная связь ПЧ. Вентилятор 2 процессный | AI | - | 4-20mA | -1AI5 | 17
05-05-PDT-002 | Сигнал "Перепад давления". Вентилятор 2 процессный | AI | - | 4-20mA | -1AI5 | 22
05-05-PDT-006 | Сигнал "Перепад давления". Секция фильтра | AI | - | 4-20mA | -1AI5 | 26
ПВ5-Кв1-М | Сигнал "Текущее положение клапана". Привод клапана удаляемого воздуха | AI | - | 4-20mA | -1AI5 | 31
05-05-PDT-007 | Сигнал "Перепад давления". Секция фильтра | AI | - | 4-20mA | -1AI5 | 35
ПВ5-ТО2-М | Сигнал "Текущее положение клапана". Привод трёхходового крана регулирующего теплоноситель | AI | - | 4-20mA | -1AI6 | 4
05-05-TT-014 | Сигнал "Температура теплоносителя на входе ТО". Датчик температуры теплоносителя | AI | - | 4-20mA | -1AI6 | 8
05-05-TT-015 | Сигнал "Температура теплоносителя на выходе ТО". Датчик температуры теплоносителя | AI | - | 4-20mA | -1AI6 | 13
ПВ5-Вв | Сигнал "Текущая скорость", обратная связь ПЧ. Вентилятор реактивационный | AI | - | 4-20mA | -1AI6 | 17
05-05-PDT-003 | Сигнал "Перепад давления". Вентилятор реактивационный | AI | - | 4-20mA | -1AI6 | 22
05-05-ТТ-001 | Сигнал "Температура воздуха после ТО1 (зима) / после ХО1 (лето)". Датчик температуры воздуха | AI | - | 4-20mA | -1AI6 | 26
05-05-ТТ-002 | Сигнал "Температура воздуха после ротора". Датчик температуры воздуха | AI | - | 4-20mA | -1AI6 | 31
05-05-ТТ-003 | Сигнал "Температура воздуха после ХО2". Датчик температуры воздуха | AI | - | 4-20mA | -1AI6 | 35
05-05-ТТ-004 | Сигнал "Температура воздуха после ТО2 (реактивация)". Датчик температуры воздуха | AI | - | 4-20mA | -1AI7 | 4
05-05-ТТ-005 | Сигнал "Температура воздуха после ротора (реактивация)". Датчик температуры воздуха | AI | - | 4-20mA | -1AI7 | 8
05-05-ТT-122 | Сигнал "Температура вытяжного воздуха из помещения". Датчик температуры воздуха | AI | - | 4-20mA | -1AI7 | 13
05-05-HT-122 | Сигнал "Температура точки росы приточного воздуха". Датчик температуры точки росы | AI | - | 4-20mA | -1AI7 | 17
05-04-PDT-005 | Сигнал "Перепад давления". Секция фильтра | AI | - | 4-20mA | -1AI7 | 22
ПВ4-ТО1-М | Сигнал "Текущее положение клапана". Привод трёхходового крана регулирующего теплоноситель | AI | - | 4-20mA | -1AI7 | 26
05-04-TT-010 | Сигнал "Температура теплоносителя на входе ТО". Датчик температуры теплоносителя | AI | - | 4-20mA | -1AI7 | 31
05-04-TT-011 | Сигнал "Температура теплоносителя на выходе ТО". Датчик температуры теплоносителя | AI | - | 4-20mA | -1AI7 | 35
ПВ4-ХО1-М | Сигнал "Текущее положение клапана". Привод трёхходового крана регулирующего теплоноситель | AI | - | 4-20mA | -1AI8 | 4
ПВ4-В1 | Сигнал "Текущая скорость", обратная связь ПЧ. Вентилятор 1 процессный | AI | - | 4-20mA | -1AI8 | 8
05-04-PDT-001 | Сигнал "Перепад давления". Вентилятор 1 процессный | AI | - | 4-20mA | -1AI8 | 13
ПВ4-В2 | Сигнал "Текущая скорость", обратная связь ПЧ. Вентилятор 2 процессный | AI | - | 4-20mA | -1AI8 | 17
05-04-PDT-002 | Сигнал "Перепад давления". Вентилятор 2 процессный | AI | - | 4-20mA | -1AI8 | 22
ПВ4-ХО2-М | Сигнал "Текущее положение клапана". Привод трёхходового крана регулирующего теплоноситель | AI | - | 4-20mA | -1AI8 | 26
05-04-PDT-006 | Сигнал "Перепад давления". Секция фильтра | AI | - | 4-20mA | -1AI8 | 31
ПВ4-К-М1 | Сигнал "Текущее положение клапана". Привод 1 клапана на выходе приточной части | AI | - | 4-20mA | -1AI8 | 35
ПВ4-К-М2 | Сигнал "Текущее положение клапана". Привод 2 клапана на выходе приточной части | AI | - | 4-20mA | -1AI9 | 4
ПВ4-Кв-М | Сигнал "Текущее положение клапана". Привод клапана удаляемого воздуха | AI | - | 4-20mA | -1AI9 | 8
ПВ4-КР-М | Сигнал "Текущее положение клапана". Привод клапана (назнечение не идентифицируется согласно алгоритму) | AI | - | 4-20mA | -1AI9 | 13
05-04-PDT-007 | Сигнал "Перепад давления". Секция фильтра | AI | - | 4-20mA | -1AI9 | 17
ПВ4-ТО2-М | Сигнал "Текущее положение клапана". Привод трёхходового крана регулирующего теплоноситель | AI | - | 4-20mA | -1AI9 | 22
05-04-TT-014 | Сигнал "Температура теплоносителя на входе ТО". Датчик температуры теплоносителя | AI | - | 4-20mA | -1AI9 | 26
05-04-TT-015 | Сигнал "Температура теплоносителя на выходе ТО". Датчик температуры теплоносителя | AI | - | 4-20mA | -1AI9 | 31
ПВ4-Вв | Сигнал "Текущая скорость", обратная связь ПЧ. Вентилятор реактивационный | AI | - | 4-20mA | -1AI9 | 35
05-04-PDT-003 | Сигнал "Перепад давления". Вентилятор реактивационный | AI | - | 4-20mA | -2AI10 | 4
05-04-ТТ-001 | Сигнал "Температура воздуха после ТО1 (зима) / после ХО1 (лето)". Датчик температуры воздуха | AI | - | 4-20mA | -2AI10 | 8
05-04-ТТ-002 | Сигнал "Температура воздуха после ротора". Датчик температуры воздуха | AI | - | 4-20mA | -2AI10 | 13
05-04-ТТ-005 | Сигнал "Температура воздуха после ХО2". Датчик температуры воздуха | AI | - | 4-20mA | -2AI10 | 17
05-04-ТТ-006 | Сигнал "Температура воздуха после ТО2 (реактивация)". Датчик температуры воздуха | AI | - | 4-20mA | -2AI10 | 22
05-04-ТТ-007 | Сигнал "Температура воздуха после ротора (реактивация)". Датчик температуры воздуха | AI | - | 4-20mA | -2AI10 | 26
05-04-ТT-124 | Сигнал "Температура вытяжного воздуха из помещения". Датчик температуры воздуха | AI | - | 4-20mA | -2AI10 | 31
05-04-HT-124 | Сигнал "Температура точки росы приточного воздуха". Датчик температуры точки росы | AI | - | 4-20mA | -2AI10 | 35
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AI11 | 4
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AI11 | 8
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AI11 | 13
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AI11 | 17
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AI11 | 22
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AI11 | 26
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AI11 | 31
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AI11 | 35
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AI12 | 4
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AI12 | 8
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AI12 | 13
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AI12 | 17
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AI12 | 22
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AI12 | 26
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AI12 | 31
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AI12 | 35
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AI13 | 4
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AI13 | 8
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AI13 | 13
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AI13 | 17
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AI13 | 22
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AI13 | 26
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AI13 | 31
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AI13 | 35
ПВ2-ТО1-М | Задание "Угол открытия". Привод трёхходового крана регулирующего теплоноситель | AO | - | 4-20mA | -2AO1 | 2
ПВ2-ХО1-М1 | Задание "Угол открытия". Привод трёхходового крана 1 регулирующего теплоноситель | AO | - | 4-20mA | -2AO1 | 4
ПВ2-ХО1-М2 | Задание "Угол открытия". Привод трёхходового крана 2 регулирующего теплоноситель | AO | - | 4-20mA | -2AO1 | 6
ПВ2-В1 | Задание "Скорость вращения". Вентилятор 1 процессный | AO | - | 4-20mA | -2AO1 | 8
ПВ2-В2 | Задание "Скорость вращения". Вентилятор 2 процессный | AO | - | 4-20mA | -2AO1 | 11
ПВ2-АдР | Задание "Скорость вращения". Адсорбционный ротор | AO | - | 4-20mA | -2AO1 | 13
ПВ2-ХО2-М | Задание "Угол открытия". Привод трёхходового крана регулирующего теплоноситель | AO | - | 4-20mA | -2AO1 | 15
ПВ2-Кв1-М1,М2 | Задание "Угол открытия". Приводы 1 2 клапана удаляемого воздуха | AO | - | 4-20mA | -2AO1 | 17
ПВ2-ТО2-М | Задание "Угол открытия". Привод трёхходового крана регулирующего теплоноситель | AO | - | 4-20mA | -2AO2 | 2
ПВ2-Вв | Задание "Скорость вращения". Вентилятор реактивационный | AO | - | 4-20mA | -2AO2 | 4
ПВ5-ТО1-М | Задание "Угол открытия". Привод трёхходового крана регулирующего теплоноситель | AO | - | 4-20mA | -2AO2 | 6
ПВ5-ХО1-М | Задание "Угол открытия". Привод трёхходового крана регулирующего теплоноситель | AO | - | 4-20mA | -2AO2 | 8
ПВ5-ХО2-М | Задание "Угол открытия". Привод трёхходового крана регулирующего теплоноситель | AO | - | 4-20mA | -2AO2 | 11
ПВ5-В1 | Задание "Скорость вращения". Вентилятор 1 процессный | AO | - | 4-20mA | -2AO2 | 13
ПВ5-В2 | Задание "Скорость вращения". Вентилятор 2 процессный | AO | - | 4-20mA | -2AO2 | 15
ПВ5-АдР | Задание "Скорость вращения". Адсорбционный ротор | AO | - | 4-20mA | -2AO2 | 17
ПВ5-Кв1-М | Задание "Угол открытия". Привод клапана удаляемого воздуха | AO | - | 4-20mA | -2AO3 | 2
ПВ5-ТО2-М | Задание "Угол открытия". Привод трёхходового крана регулирующего теплоноситель | AO | - | 4-20mA | -2AO3 | 4
ПВ5-Вв | Задание "Скорость вращения". Вентилятор реактивационный | AO | - | 4-20mA | -2AO3 | 6
ПВ4-ТО1-М | Задание "Угол открытия". Привод трёхходового крана регулирующего теплоноситель | AO | - | 4-20mA | -2AO3 | 8
ПВ4-ХО1-М | Задание "Угол открытия". Привод трёхходового крана регулирующего теплоноситель | AO | - | 4-20mA | -2AO3 | 11
ПВ4-В1 | Задание "Скорость вращения". Вентилятор 1 процессный | AO | - | 4-20mA | -2AO3 | 13
ПВ4-В2 | Задание "Скорость вращения". Вентилятор 2 процессный | AO | - | 4-20mA | -2AO3 | 15
ПВ4-АдР | Задание "Скорость вращения". Адсорбционный ротор | AO | - | 4-20mA | -2AO3 | 17
ПВ4-ХО2-М | Задание "Угол открытия". Привод трёхходового крана регулирующего теплоноситель | AO | - | 4-20mA | -2AO4 | 2
ПВ4-К-М1,М2 | Задание "Угол открытия". Приводы 1 2 клапана на выходе приточной части | AO | - | 4-20mA | -2AO4 | 4
ПВ4-Кв-М | Задание "Угол открытия". Привод клапана удаляемого воздуха | AO | - | 4-20mA | -2AO4 | 6
ПВ4-КР-М | Задание "Угол открытия". Привод клапана (назнечение не идентифицируется согласно алгоритму) | AO | - | 4-20mA | -2AO4 | 8
ПВ4-ТО2-М | Задание "Угол открытия". Привод трёхходового крана регулирующего теплоноситель | AO | - | 4-20mA | -2AO4 | 11
ПВ4-Вв | Задание "Скорость вращения". Вентилятор реактивационный | AO | - | 4-20mA | -2AO4 | 13
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AO4 | 15
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AO4 | 17
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AO5 | 2
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AO5 | 4
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AO5 | 6
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AO5 | 8
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AO5 | 11
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AO5 | 13
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AO5 | 15
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -2AO5 | 17
ЩУ | HOLD | DI | RLY | 24VDC | -3DI1 | 1
ЩУ | HOLD | DI | RLY | 24VDC | -3DI1 | 2
ЩУ | HOLD | DI | RLY | 24VDC | -3DI1 | 3
ЩУ | HOLD | DI | RLY | 24VDC | -3DI1 | 4
ЩУ | Статус "Переключатель в положении "Ручной"". Пеключатель "Ручной" / "0" / "Авто" | DI | RLY | 24VDC | -3DI1 | 5
ЩУ | Статус "Переключатель в положении "Авто"". Пеключатель "Ручной" / "0" / "Авто" | DI | RLY | 24VDC | -3DI1 | 6
ЩУ | Статус "Наличие напряжения на вводе питания №1" | DI | RLY | 24VDC | -3DI1 | 7
ЩУ | Статус "Наличие напряжения на вводе питания №2" | DI | RLY | 24VDC | -3DI1 | 8
ЩУ | Статус "Состояние автомата на вводе 1" | DI | RLY | 24VDC | -3DI1 | 10
ЩУ | Статус "Состояние автомата на вводе 2" | DI | RLY | 24VDC | -3DI1 | 11
ЩУ | Статус "Аварийное остояние автомата на вводе 1" | DI | RLY | 24VDC | -3DI1 | 12
ЩУ | Статус "Аварийное остояние автомата на вводе 1" | DI | RLY | 24VDC | -3DI1 | 13
ЩУ | Статус "Авария HM". HMI панель оператора | DI | RLY | 24VDC | -3DI1 | 14
ЩУ | Статус "Авария полевые устройства 24VDC". Цепи питания КИП 24VDC | DI | RLY | 24VDC | -3DI1 | 15
ЩУ | Статус "Авария цепи питания ЦПУ, модули контроллера" | DI | RLY | 24VDC | -3DI1 | 16
ЩУ | Статус "Авария питание электроприводов". Цепи питания приводов | DI | RLY | 24VDC | -3DI1 | 17
ЩУ | Статус "Состояние источника питания (G1) ЦПУ, модулей контроллера" | DI | RLY | 24VDC | -3DI1 | 19
ЩУ | Статус "Состояние источника питания (G2) ЦПУ, модулей контроллера" | DI | RLY | 24VDC | -3DI1 | 20
ЩУ | Статус "Состояние источника питания (G3) полевых устройств" | DI | RLY | 24VDC | -3DI1 | 21
ЩУ | Статус "Состояние источника питания (G4) полевых устройств" | DI | RLY | 24VDC | -3DI1 | 22
ЩУ | Статус "Авария АВР в силовой секции" | DI | RLY(xs) | 24VDC | -3DI1 | 23
ЩУ | Статус "Сработал АВР в силовой секции" | DI | RLY(xs) | 24VDC | -3DI1 | 24
ЩУ | Статус "Режим Авто/Ручн АВР в силовой секции" | DI | RLY(xs) | 24VDC | -3DI1 | 25
ЩУ | Статус "Авария полевые устройства 24VAC". Цепи питания КИП 24VAC | DI | RLY | 24VDC | -3DI1 | 26
ПВ2-КС-М1 | Статус "Клапан открыт". Привод 1 воздухозаборного клапана | DI | NO | 24VDC | -3DI1 | 28
ПВ2-КС-М1 | Статус "Клапан закрыт". Привод 1 воздухозаборного клапана | DI | NO | 24VDC | -3DI1 | 29
ПВ2-КС-М2 | Статус "Клапан открыт". Привод 2 воздухозаборного клапана | DI | NO | 24VDC | -3DI1 | 30
ПВ2-КС-М2 | Статус "Клапан закрыт". Привод 2 воздухозаборного клапана | DI | NO | 24VDC | -3DI1 | 31
ПВ2-КС-М3 | Статус "Клапан открыт". Привод 3 воздухозаборного клапана | DI | NO | 24VDC | -3DI1 | 32
ПВ2-КС-М3 | Статус "Клапан закрыт". Привод 3 воздухозаборного клапана | DI | NO | 24VDC | -3DI1 | 33
ПВ2-КС-М4 | Статус "Клапан открыт". Привод 4 воздухозаборного клапана | DI | NO | 24VDC | -3DI1 | 34
ПВ2-КС-М4 | Статус "Клапан закрыт". Привод 4 воздухозаборного клапана | DI | NO | 24VDC | -3DI1 | 35
ПВ2-КС | Статус "Авария". Обогрев клапана | DI | NC | 24VDC | -3DI2 | 1
ПВ2-ТО1 | Статус "Работа". Циркуляционный насос | DI | NO | 24VDC | -3DI2 | 2
ПВ2-ТО1 | Статус "Авария". Циркуляционный насос | DI | NC | 24VDC | -3DI2 | 3
05-02-TS-001…002 | Статус "Авария разморозка". Термостат защиты тепообменника по воздуху 2шт | DI | NC | 24VDC | -3DI2 | 4
ПВ2-В1 | Статус "Авария". Вентилятор 1 процессный | DI | NO | 24VDC | -3DI2 | 5
ПВ2-В2 | Статус "Авария". Вентилятор 2 процессный | DI | NO | 24VDC | -3DI2 | 6
ПВ2-АдР | Статус "Авария". Адсорбционный ротор | DI | NO | 24VDC | -3DI2 | 7
05-02-GS-001 | Сигнал "Количество оборотов ротора в ед. времени". Счётчик оборотов | DI | NC | 24VDC | -3DI2 | 8
ПВ2-К-М1 | Статус "Клапан открыт". Привод 1 клапана на выходе приточной части | DI | NO | 24VDC | -3DI2 | 10
ПВ2-К-М1 | Статус "Клапан закрыт". Привод 1 клапана на выходе приточной части | DI | NO | 24VDC | -3DI2 | 11
ПВ2-К-М2 | Статус "Клапан открыт". Привод 2 клапана на выходе приточной части | DI | NO | 24VDC | -3DI2 | 12
ПВ2-К-М2 | Статус "Клапан закрыт". Привод 2 клапана на выходе приточной части | DI | NO | 24VDC | -3DI2 | 13
ПВ2-К-М3 | Статус "Клапан открыт". Привод 3 клапана на выходе приточной части | DI | NO | 24VDC | -3DI2 | 14
ПВ2-К-М3 | Статус "Клапан закрыт". Привод 3 клапана на выходе приточной части | DI | NO | 24VDC | -3DI2 | 15
ПВ2-К-М4 | Статус "Клапан открыт". Привод 4 клапана на выходе приточной части | DI | NO | 24VDC | -3DI2 | 16
ПВ2-К-М4 | Статус "Клапан закрыт". Привод 4 клапана на выходе приточной части | DI | NO | 24VDC | -3DI2 | 17
ПВ2-Кв2-М1 | Статус "Клапан открыт". Привод 1 клапана продувки | DI | NO | 24VDC | -3DI2 | 19
ПВ2-Кв2-М1 | Статус "Клапан закрыт". Привод 1 клапана продувки | DI | NO | 24VDC | -3DI2 | 20
ПВ2-Кв2-М2 | Статус "Клапан открыт". Привод 2 клапана продувки | DI | NO | 24VDC | -3DI2 | 21
ПВ2-Кв2-М2 | Статус "Клапан закрыт". Привод 2 клапана продувки | DI | NO | 24VDC | -3DI2 | 22
ПВ2-ТО2 | Статус "Работа". Циркуляционный насос | DI | NO | 24VDC | -3DI2 | 23
ПВ2-ТО2 | Статус "Авария". Циркуляционный насос | DI | NC | 24VDC | -3DI2 | 24
ПВ2-КР-М1 | Статус "Клапан открыт". Привод 1 клапана просушки ХО | DI | NO | 24VDC | -3DI2 | 25
ПВ2-КР-М2 | Статус "Клапан закрыт". Привод 1 клапана просушки ХО | DI | NO | 24VDC | -3DI2 | 26
ПВ2-КР-М2 | Статус "Клапан открыт". Привод 2 клапана просушки ХО | DI | NO | 24VDC | -3DI2 | 28
ПВ2-КР-М2 | Статус "Клапан закрыт". Привод 2 клапана просушки ХО | DI | NO | 24VDC | -3DI2 | 29
ПВ2-Вв | Статус "Авария". Вентилятор реактивационный | DI | NO | 24VDC | -3DI2 | 30
ПВ2-Кв3-М1 | Статус "Клапан открыт". Привод 1 выбросного клапана | DI | NO | 24VDC | -3DI2 | 31
ПВ2-Кв3-М1 | Статус "Клапан закрыт". Привод 1 выбросного клапана | DI | NO | 24VDC | -3DI2 | 32
ПВ2-Кв3-М2 | Статус "Клапан открыт". Привод 2 выбросного клапана | DI | NO | 24VDC | -3DI2 | 33
ПВ2-Кв3-М2 | Статус "Клапан закрыт". Привод 2 выбросного клапана | DI | NO | 24VDC | -3DI2 | 34
ПВ2-V1 | Статус "Авария питания". Клапан VAV-регулятор | DI | NC | 24VDC | -3DI2 | 35
ПВ2-V2 | Статус "Авария питания". Клапан VAV-регулятор | DI | NC | 24VDC | -3DI3 | 1
МО4-Вв | Статус "Авария". Вентилятор местного отсоса | DI | NO | 24VDC | -3DI3 | 2
МО5 -Вв | Статус "Авария". Вентилятор местного отсоса | DI | NO | 24VDC | -3DI3 | 3
МО6-Вв | Статус "Авария". Вентилятор местного отсоса | DI | NO | 24VDC | -3DI3 | 4
ПВ1-EM | Статус "Аварийный останов". Кнопка аварийного останова на панели шкафа | DI | RLY | 24VDC | -3DI3 | 5
ПВ4-EM | Статус "Аварийный останов". Кнопка аварийного останова на панели шкафа | DI | RLY | 24VDC | -3DI3 | 6
ПВ5-EM | Статус "Аварийный останов". Кнопка аварийного останова на панели шкафа | DI | RLY | 24VDC | -3DI3 | 7
МО4-QS | Статус "Сервисный останов". Доп. контакт положения сервисного выключателя | DI | NO | 24VDC | -3DI3 | 8
МО5 -QS | Статус "Сервисный останов". Доп. контакт положения сервисного выключателя | DI | NO | 24VDC | -3DI3 | 10
МО6-QS | Статус "Сервисный останов". Доп. контакт положения сервисного выключателя | DI | NO | 24VDC | -3DI3 | 11
МО4-EM | Статус "Аварийный останов". Кнопка аварийного останова по месту | DI | NC | 24VDC | -3DI3 | 12
МО5 -EM | Статус "Аварийный останов". Кнопка аварийного останова по месту | DI | NC | 24VDC | -3DI3 | 13
МО6-EM | Статус "Аварийный останов". Кнопка аварийного останова по месту | DI | NC | 24VDC | -3DI3 | 14
ПВ5-КС-М | Статус "Клапан открыт". Привод воздухозаборного клапана | DI | NO | 24VDC | -3DI3 | 15
ПВ5-КС-М | Статус "Клапан закрыт". Привод воздухозаборного клапана | DI | NO | 24VDC | -3DI3 | 16
ПВ5-КС | Статус "Авария". Обогрев клапана | DI | NC | 24VDC | -3DI3 | 17
ПВ5-ТО1 | Статус "Работа". Циркуляционный насос | DI | NO | 24VDC | -3DI3 | 19
ПВ5-ТО1 | Статус "Авария". Циркуляционный насос | DI | NC | 24VDC | -3DI3 | 20
05-05-TS-001 | Статус "Авария разморозка". Термостат защиты тепообменника по воздуху 1шт | DI | NC | 24VDC | -3DI3 | 21
ПВ5-В1 | Статус "Авария". Вентилятор 1 процессный | DI | NO | 24VDC | -3DI3 | 22
ПВ5-В2 | Статус "Авария". Вентилятор 2 процессный | DI | NO | 24VDC | -3DI3 | 23
ПВ5-АдР | Статус "Авария". Адсорбционный ротор | DI | NO | 24VDC | -3DI3 | 24
05-05-GS-001 | Сигнал "Количество оборотов ротора в ед. времени". Счётчик оборотов | DI | NC | 24VDC | -3DI3 | 25
ПВ5-К-М | Статус "Клапан открыт". Привод клапана на выходе приточной части | DI | NO | 24VDC | -3DI3 | 26
ПВ5-К-М | Статус "Клапан закрыт". Привод клапана на выходе приточной части | DI | NO | 24VDC | -3DI3 | 28
ПВ5-Кв2-М | Статус "Клапан открыт". Привод клапана продувки | DI | NO | 24VDC | -3DI3 | 29
ПВ5-Кв2-М | Статус "Клапан закрыт". Привод клапана продувки | DI | NO | 24VDC | -3DI3 | 30
ПВ5-ТО2 | Статус "Работа". Циркуляционный насос | DI | NO | 24VDC | -3DI3 | 31
ПВ5-ТО2 | Статус "Авария". Циркуляционный насос | DI | NC | 24VDC | -3DI3 | 32
ПВ5-КР-М | Статус "Клапан открыт". Привод клапана просушки ХО | DI | NO | 24VDC | -3DI3 | 33
ПВ5-КР-М | Статус "Клапан закрыт". Привод клапана просушки ХО | DI | NO | 24VDC | -3DI3 | 34
ПВ5-Вв | Статус "Авария". Вентилятор реактивационный | DI | NO | 24VDC | -3DI3 | 35
ПВ5-Кв3-М | Статус "Клапан открыт". Привод выбросного клапана | DI | NO | 24VDC | -3DI4 | 1
ПВ5-Кв3-М | Статус "Клапан закрыт". Привод выбросного клапана | DI | NO | 24VDC | -3DI4 | 2
МО7-Вв | Статус "Авария". Вентилятор местного отсоса | DI | NO | 24VDC | -3DI4 | 3
МО7-QS | Статус "Сервисный останов". Доп. контакт положения сервисного выключателя | DI | NO | 24VDC | -3DI4 | 4
МО7-EM | Статус "Аварийный останов". Кнопка аварийного останова по месту | DI | NC | 24VDC | -3DI4 | 5
ПВ4-КС-М1 | Статус "Клапан открыт". Привод 1 воздухозаборного клапана | DI | NO | 24VDC | -3DI4 | 6
ПВ4-КС-М1 | Статус "Клапан закрыт". Привод 1 воздухозаборного клапана | DI | NO | 24VDC | -3DI4 | 7
ПВ4-КС-М2 | Статус "Клапан открыт". Привод 2 воздухозаборного клапана | DI | NO | 24VDC | -3DI4 | 8
ПВ4-КС-М2 | Статус "Клапан закрыт". Привод 2 воздухозаборного клапана | DI | NO | 24VDC | -3DI4 | 10
ПВ4-КС | Статус "Авария". Обогрев клапана | DI | NC | 24VDC | -3DI4 | 11
ПВ4-ТО1 | Статус "Работа". Циркуляционный насос | DI | NO | 24VDC | -3DI4 | 12
ПВ4-ТО1 | Статус "Авария". Циркуляционный насос | DI | NC | 24VDC | -3DI4 | 13
05-04-TS-001 | Статус "Авария разморозка". Термостат защиты тепообменника по воздуху 1шт | DI | NC | 24VDC | -3DI4 | 14
ПВ4-В1 | Статус "Авария". Вентилятор 1 процессный | DI | NO | 24VDC | -3DI4 | 15
ПВ4-В2 | Статус "Авария". Вентилятор 2 процессный | DI | NO | 24VDC | -3DI4 | 16
ПВ4-АдР | Статус "Авария". Адсорбционный ротор | DI | NO | 24VDC | -3DI4 | 17
05-04-GS-001 | Сигнал "Количество оборотов ротора в ед. времени". Счётчик оборотов | DI | NC | 24VDC | -3DI4 | 19
ПВ4-ТО2 | Статус "Работа". Циркуляционный насос | DI | NO | 24VDC | -3DI4 | 20
ПВ4-ТО2 | Статус "Авария". Циркуляционный насос | DI | NC | 24VDC | -3DI4 | 21
ПВ4-Вв | Статус "Авария". Вентилятор реактивационный | DI | NO | 24VDC | -3DI4 | 22
ПВ4-V1 | Статус "Авария питания". Клапан VAV-регулятор | DI | NC | 24VDC | -3DI4 | 23
МО8.1-Вв | Статус "Авария". Вентилятор местного отсоса | DI | NO | 24VDC | -3DI4 | 24
МО8.2-Вв | Статус "Авария". Вентилятор местного отсоса | DI | NO | 24VDC | -3DI4 | 25
МО8-Вв | Статус "Авария". Вентилятор местного отсоса | DI | NO | 24VDC | -3DI4 | 26
МО8.1-QS | Статус "Сервисный останов". Доп. контакт положения сервисного выключателя | DI | NO | 24VDC | -3DI4 | 28
МО8.2-QS | Статус "Сервисный останов". Доп. контакт положения сервисного выключателя | DI | NO | 24VDC | -3DI4 | 29
МО8-QS | Статус "Сервисный останов". Доп. контакт положения сервисного выключателя | DI | NO | 24VDC | -3DI4 | 30
МО8.1-EM | Статус "Аварийный останов". Кнопка аварийного останова по месту | DI | NC | 24VDC | -3DI4 | 31
МО8.2-EM | Статус "Аварийный останов". Кнопка аварийного останова по месту | DI | NC | 24VDC | -3DI4 | 32
МО8-EM | Статус "Аварийный останов". Кнопка аварийного останова по месту | DI | NC | 24VDC | -3DI4 | 33
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DI4 | 34
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DI4 | 35
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DI5 | 1
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DI5 | 2
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DI5 | 3
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DI5 | 4
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DI5 | 5
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DI5 | 6
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DI5 | 7
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DI5 | 8
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DI5 | 10
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DI5 | 11
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DI5 | 12
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DI5 | 13
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DI5 | 14
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DI5 | 15
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DI5 | 16
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DI5 | 17
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DI5 | 19
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DI5 | 20
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DI5 | 21
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DI5 | 22
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DI5 | 23
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DI5 | 24
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DI5 | 25
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DI5 | 26
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DI5 | 28
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DI5 | 29
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DI5 | 30
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DI5 | 31
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DI5 | 32
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DI5 | 33
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DI5 | 34
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DI5 | 35
ЩУ | Команда "Включение зуммера". Предупредительная звуковая сигнализация | DO | RLY | 24VDC | -3DO1 | 2
ЩУ | Команда "Включение зуммера". Аварийная звуковая сигнализация | DO | RLY | 24VDC | -3DO1 | 3
ЩУ | Команда "Включение лампы". Общая авария | DO | RLY | 24VDC | -3DO1 | 4
ЩУ | Команда "Включение лампы". Пожар | DO | RLY | 24VDC | -3DO1 | 5
ЩУ | HOLD | DO | RLY | 24VDC | -3DO1 | 6
ЩУ | HOLD | DO | RLY | 24VDC | -3DO1 | 7
ЩУ | HOLD | DO | RLY | 24VDC | -3DO1 | 8
ЩУ | HOLD | DO | RLY | 24VDC | -3DO1 | 9
ПВ2-КС-М1,М2,М3,М4 | Команда "Открыть/закрыть". Приводы 1 2 3 4 воздухозаборного клапана | DO | NO | 24VDC | -3DO1 | 11
ПВ2-КС-М1,М2,М3,М4 | Команда "Открыть/закрыть" от соответствующего выхода модуля DO. Приводы 1 2 3 4 воздухозаборного клапана | DO | NO | 24VDC | -3DO1 | 12
ПВ2-КС-М1,М2,М3,М4 | Команда "Открыть/закрыть" от соответствующего выхода модуля DO. Приводы 1 2 3 4 воздухозаборного клапана | DO | NO | 24VDC | -3DO1 | 13
ПВ2-КС-М1,М2,М3,М4 | Команда "Открыть/закрыть" от соответствующего выхода модуля DO. Приводы 1 2 3 4 воздухозаборного клапана | DO | NO | 24VDC | -3DO1 | 14
ПВ2-КС | Команда "ПУСК/СТОП". Обогрев клапана | DO | RLY | 24VDC | -3DO1 | 15
ПВ2-ТО1 | Команда "ПУСК/СТОП". Циркуляционный насос | DO | RLY | 24VDC | -3DO1 | 16
ПВ2-В1 | Команда "ПУСК/СТОП". Вентилятор 1 процессный | DO | RLY | 24VDC | -3DO1 | 17
ПВ2-В2 | Команда "ПУСК/СТОП". Вентилятор 2 процессный | DO | RLY | 24VDC | -3DO1 | 18
ПВ2-АдР | Команда "ПУСК/СТОП". Адсорбционный ротор | DO | RLY | 24VDC | -3DO1 | 20
ПВ2-К-М1,М2,М3,М4 | Команда "Открыть". Приводы 1 2 3 4 клапана на выходе приточной части | DO | NO | 24VDC | -3DO1 | 21
ПВ2-К-М1,М2,М3,М4 | Команда "Закрыть". Приводы 1 2 3 4 клапана на выходе приточной части | DO | NO | 24VDC | -3DO1 | 22
ПВ2-Кв2-М1,М2 | Команда "Открыть". Приводы 1 и 2 клапана продувки | DO | NO | 24VDC | -3DO1 | 23
ПВ2-Кв2-М1,М2 | Команда "Закрыть". Приводы 1 и 2 клапана продувки | DO | NO | 24VDC | -3DO1 | 24
ПВ2-ТО2 | Команда "ПУСК/СТОП". Циркуляционный насос | DO | RLY | 24VDC | -3DO1 | 25
ПВ2-КР-М1,М2 | Команда "Открыть". Приводы 1 и 2 клапана просушки ХО | DO | NO | 24VDC | -3DO1 | 26
ПВ2-КР-М1,М2 | Команда "Закрыть". Приводы 1 и 2 клапана просушки ХО | DO | NO | 24VDC | -3DO1 | 27
ПВ2-Вв | Команда "ПУСК/СТОП". Вентилятор реактивационный | DO | RLY | 24VDC | -3DO1 | 29
ПВ2-Кв3-М1,М2 | Команда "Открыть". Приводы 1 и 2 выбросного клапана | DO | NO | 24VDC | -3DO1 | 30
ПВ2-Кв3-М1,М2 | Команда "Закрыть". Приводы 1 и 2 выбросного клапана | DO | NO | 24VDC | -3DO1 | 31
ПВ2-V1 | Команда "Подать питание". Клапан VAV-регулятор | DO | NO | 24VDC | -3DO1 | 32
ПВ2-V2 | Команда "Подать питание". Клапан VAV-регулятор | DO | NO | 24VDC | -3DO1 | 33
МО4-Вв | Команда "ПУСК/СТОП". Вентилятор местного отсоса | DO | RLY | 24VDC | -3DO1 | 34
МО5 -Вв | Команда "ПУСК/СТОП". Вентилятор местного отсоса | DO | RLY | 24VDC | -3DO1 | 35
МО6-Вв | Команда "ПУСК/СТОП". Вентилятор местного отсоса | DO | RLY | 24VDC | -3DO1 | 36
ПВ5-КС-М | Команда "Открыть/закрыть". Привод воздухозаборного клапана | DO | NO | 24VDC | -3DO2 | 2
ПВ5- | Команда "ПУСК/СТОП". Обогрев клапана | DO | RLY | 24VDC | -3DO2 | 3
ПВ5-ТО1 | Команда "ПУСК/СТОП". Циркуляционный насос | DO | RLY | 24VDC | -3DO2 | 4
ПВ5-В1 | Команда "ПУСК/СТОП". Вентилятор 1 процессный | DO | RLY | 24VDC | -3DO2 | 5
ПВ5-В2 | Команда "ПУСК/СТОП". Вентилятор 2 процессный | DO | RLY | 24VDC | -3DO2 | 6
ПВ5-АдР | Команда "ПУСК/СТОП". Адсорбционный ротор | DO | RLY | 24VDC | -3DO2 | 7
ПВ5-К-М | Команда "Открыть". Привод клапана на выходе приточной части | DO | NO | 24VDC | -3DO2 | 8
ПВ5-К-М | Команда "Закрыть". Привод клапана на выходе приточной части | DO | NO | 24VDC | -3DO2 | 9
ПВ5-Кв2-М | Команда "Открыть". Привод клапана продувки | DO | NO | 24VDC | -3DO2 | 11
ПВ5-Кв2-М | Команда "Закрыть". Привод клапана продувки | DO | NO | 24VDC | -3DO2 | 12
ПВ5-ТО2 | Команда "ПУСК/СТОП". Циркуляционный насос | DO | RLY | 24VDC | -3DO2 | 13
ПВ5-КР-М | Команда "Открыть". Привод клапана просушки ХО | DO | NO | 24VDC | -3DO2 | 14
ПВ5-КР-М | Команда "Закрыть". Привод клапана просушки ХО | DO | NO | 24VDC | -3DO2 | 15
ПВ5-Вв | Команда "ПУСК/СТОП". Вентилятор реактивационный | DO | RLY | 24VDC | -3DO2 | 16
ПВ5-Кв3-М | Команда "Открыть". Привод выбросного клапана | DO | NO | 24VDC | -3DO2 | 17
ПВ5-Кв3-М | Команда "Закрыть". Привод выбросного клапана | DO | NO | 24VDC | -3DO2 | 18
МО7-Вв | Команда "ПУСК/СТОП". Вентилятор местного отсоса | DO | RLY | 24VDC | -3DO2 | 20
ПВ4-КС-М1,М2 | Команда "Открыть/закрыть". Приводы 1 и 2 воздухозаборного клапана | DO | NO | 24VDC | -3DO2 | 21
ПВ4- | Команда "ПУСК/СТОП". Обогрев клапана | DO | RLY | 24VDC | -3DO2 | 22
ПВ4-ТО1 | Команда "ПУСК/СТОП". Циркуляционный насос | DO | RLY | 24VDC | -3DO2 | 23
ПВ4-В1 | Команда "ПУСК/СТОП". Вентилятор 1 процессный | DO | RLY | 24VDC | -3DO2 | 24
ПВ4-В2 | Команда "ПУСК/СТОП". Вентилятор 2 процессный | DO | RLY | 24VDC | -3DO2 | 25
ПВ4-АдР | Команда "ПУСК/СТОП". Адсорбционный ротор | DO | RLY | 24VDC | -3DO2 | 26
ПВ4-ТО2 | Команда "ПУСК/СТОП". Циркуляционный насос | DO | RLY | 24VDC | -3DO2 | 27
ПВ4-Вв | Команда "ПУСК/СТОП". Вентилятор реактивационный | DO | RLY | 24VDC | -3DO2 | 29
ПВ4-V1 | Команда "Подать питание". Клапан VAV-регулятор | DO | NO | 24VDC | -3DO2 | 30
МО8.1-Вв | Команда "ПУСК/СТОП". Вентилятор местного отсоса | DO | RLY | 24VDC | -3DO2 | 31
МО8.2-Вв | Команда "ПУСК/СТОП". Вентилятор местного отсоса | DO | RLY | 24VDC | -3DO2 | 32
МО8-Вв | Команда "ПУСК/СТОП". Вентилятор местного отсоса | DO | RLY | 24VDC | -3DO2 | 33
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DO2 | 34
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DO2 | 35
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DO2 | 36
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DO3 | 2
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DO3 | 3
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DO3 | 4
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DO3 | 5
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DO3 | 6
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DO3 | 7
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DO3 | 8
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DO3 | 9
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DO3 | 11
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DO3 | 12
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DO3 | 13
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DO3 | 14
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DO3 | 15
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DO3 | 16
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DO3 | 17
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DO3 | 18
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DO3 | 20
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DO3 | 21
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DO3 | 22
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DO3 | 23
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DO3 | 24
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DO3 | 25
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DO3 | 26
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DO3 | 27
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DO3 | 29
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DO3 | 30
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DO3 | 31
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DO3 | 32
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DO3 | 33
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DO3 | 34
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DO3 | 35
HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | -3DO3 | 36

## Модули
-1AI1 | 4 | -2AO1 | 2 | -2DI1 | 1 | -2DO1 | 2
-1AI1 | 8 | -2AO1 | 4 | -2DI1 | 2 | -2DO1 | 3
-1AI1 | 13 | -2AO1 | 6 | -2DI1 | 3 | -2DO1 | 4
-1AI1 | 17 | -2AO1 | 8 | -2DI1 | 4 | -2DO1 | 5
-1AI1 | 22 | -2AO1 | 11 | -2DI1 | 5 | -2DO1 | 6
-1AI1 | 26 | -2AO1 | 13 | -2DI1 | 6 | -2DO1 | 7
-1AI1 | 31 | -2AO1 | 15 | -2DI1 | 7 | -2DO1 | 8
-1AI1 | 35 | -2AO1 | 17 | -2DI1 | 8 | -2DO1 | 9
-1AI2 | 4 | -2AO2 | 2 | -2DI1 | 10 | -2DO1 | 11
-1AI2 | 8 | -2AO2 | 4 | -2DI1 | 11 | -2DO1 | 12
-1AI2 | 13 | -2AO2 | 6 | -2DI1 | 12 | -2DO1 | 13
-1AI2 | 17 | -2AO2 | 8 | -2DI1 | 13 | -2DO1 | 14
-1AI2 | 22 | -2AO2 | 11 | -2DI1 | 14 | -2DO1 | 15
-1AI2 | 26 | -2AO2 | 13 | -2DI1 | 15 | -2DO1 | 16
-1AI2 | 31 | -2AO2 | 15 | -2DI1 | 16 | -2DO1 | 17
-1AI2 | 35 | -2AO2 | 17 | -2DI1 | 17 | -2DO1 | 18
|  |  |  | -2DI1 | 19 | -2DO1 | 20
|  |  |  | -2DI1 | 20 | -2DO1 | 21
|  |  |  | -2DI1 | 21 | -2DO1 | 22
|  |  |  | -2DI1 | 22 | -2DO1 | 23
|  |  |  | -2DI1 | 23 | -2DO1 | 24
|  |  |  | -2DI1 | 24 | -2DO1 | 25
|  |  |  | -2DI1 | 25 | -2DO1 | 26
|  |  |  | -2DI1 | 26 | -2DO1 | 27
|  |  |  | -2DI1 | 28 | -2DO1 | 29
|  |  |  | -2DI1 | 29 | -2DO1 | 30
|  |  |  | -2DI1 | 30 | -2DO1 | 31
|  |  |  | -2DI1 | 31 | -2DO1 | 32
|  |  |  | -2DI1 | 32 | -2DO1 | 33
|  |  |  | -2DI1 | 33 | -2DO1 | 34
|  |  |  | -2DI1 | 34 | -2DO1 | 35
|  |  |  | -2DI1 | 35 | -2DO1 | 36
|  |  |  | -2DI2 | 1 | -2DO2 | 2
|  |  |  | -2DI2 | 2 | -2DO2 | 3
|  |  |  | -2DI2 | 3 | -2DO2 | 4
|  |  |  | -2DI2 | 4 | -2DO2 | 5
|  |  |  | -2DI2 | 5 | -2DO2 | 6
|  |  |  | -2DI2 | 6 | -2DO2 | 7
|  |  |  | -2DI2 | 7 | -2DO2 | 8
|  |  |  | -2DI2 | 8 | -2DO2 | 9
|  |  |  | -2DI2 | 10 | -2DO2 | 11
|  |  |  | -2DI2 | 11 | -2DO2 | 12
|  |  |  | -2DI2 | 12 | -2DO2 | 13
|  |  |  | -2DI2 | 13 | -2DO2 | 14
|  |  |  | -2DI2 | 14 | -2DO2 | 15
|  |  |  | -2DI2 | 15 | -2DO2 | 16
|  |  |  | -2DI2 | 16 | -2DO2 | 17
|  |  |  | -2DI2 | 17 | -2DO2 | 18
|  |  |  | -2DI2 | 19 | -2DO2 | 20
|  |  |  | -2DI2 | 20 | -2DO2 | 21
|  |  |  | -2DI2 | 21 | -2DO2 | 22
|  |  |  | -2DI2 | 22 | -2DO2 | 23
|  |  |  | -2DI2 | 23 | -2DO2 | 24
|  |  |  | -2DI2 | 24 | -2DO2 | 25
|  |  |  | -2DI2 | 25 | -2DO2 | 26
|  |  |  | -2DI2 | 26 | -2DO2 | 27
|  |  |  | -2DI2 | 28 | -2DO2 | 29
|  |  |  | -2DI2 | 29 | -2DO2 | 30
|  |  |  | -2DI2 | 30 | -2DO2 | 31
|  |  |  | -2DI2 | 31 | -2DO2 | 32
|  |  |  | -2DI2 | 32 | -2DO2 | 33
|  |  |  | -2DI2 | 33 | -2DO2 | 34
|  |  |  | -2DI2 | 34 | -2DO2 | 35
|  |  |  | -2DI2 | 35 | -2DO2 | 36

## Внутренние сигналы
ЩУ | HOLD | DI | RLY | 24VDC
ЩУ | HOLD | DI | RLY | 24VDC
ЩУ | HOLD | DI | RLY | 24VDC
ЩУ | HOLD | DI | RLY | 24VDC
ЩУ | Статус "Переключатель в положении "Ручной"". Пеключатель "Ручной" / "0" / "Авто" | DI | RLY | 24VDC
ЩУ | Статус "Переключатель в положении "Авто"". Пеключатель "Ручной" / "0" / "Авто" | DI | RLY | 24VDC
ЩУ | Статус "Наличие напряжения на вводе питания №1" | DI | RLY | 24VDC
ЩУ | Статус "Наличие напряжения на вводе питания №2" | DI | RLY | 24VDC
ЩУ | Статус "Состояние автомата на вводе 1" | DI | RLY | 24VDC
ЩУ | Статус "Состояние автомата на вводе 2" | DI | RLY | 24VDC
ЩУ | Статус "Аварийное остояние автомата на вводе 1" | DI | RLY | 24VDC
ЩУ | Статус "Аварийное остояние автомата на вводе 1" | DI | RLY | 24VDC
ЩУ | Статус "Авария HM". HMI панель оператора | DI | RLY | 24VDC
ЩУ | Статус "Авария полевые устройства 24VDC". Цепи питания КИП 24VDC | DI | RLY | 24VDC
ЩУ | Статус "Авария цепи питания ЦПУ, модули контроллера" | DI | RLY | 24VDC
ЩУ | Статус "Авария питание электроприводов". Цепи питания приводов | DI | RLY | 24VDC
ЩУ | Статус "Состояние источника питания (G1) ЦПУ, модулей контроллера" | DI | RLY | 24VDC
ЩУ | Статус "Состояние источника питания (G2) ЦПУ, модулей контроллера" | DI | RLY | 24VDC
ЩУ | Статус "Состояние источника питания (G3) полевых устройств" | DI | RLY | 24VDC
ЩУ | Статус "Состояние источника питания (G4) полевых устройств" | DI | RLY | 24VDC
ЩУ | Статус "Авария АВР в силовой секции" | DI | RLY(xs) | 24VDC
ЩУ | Статус "Сработал АВР в силовой секции" | DI | RLY(xs) | 24VDC
ЩУ | Статус "Режим Авто/Ручн АВР в силовой секции" | DI | RLY(xs) | 24VDC
ЩУ | Статус "Авария полевые устройства 24VAC". Цепи питания КИП 24VAC | DI | RLY(xs) | 24VDC
ЩУ | Команда "Включение зуммера". Предупредительная звуковая сигнализация | DO | RLY | 24VDC
ЩУ | Команда "Включение зуммера". Аварийная звуковая сигнализация | DO | RLY | 24VDC
ЩУ | Команда "Включение лампы". Общая авария | DO | RLY | 24VDC
ЩУ | Команда "Включение лампы". Пожар | DO | RLY | 24VDC
ЩУ | HOLD | DO | RLY | 24VDC
ЩУ | HOLD | DO | RLY | 24VDC
ЩУ | HOLD | DO | RLY | 24VDC
ЩУ | HOLD | DO | RLY | 24VDC